## Deckblatt
Erhebungsbogen zur Umrüstung von Wechselrichtern und Entkupplungsschutzeinrichtungen
Netzbetreiber : |  | #UNTERNEHMEN#
BNetzA-Nummer :
Datenstand vom : |  | 2012-06-25
ÜNB
E-Mail:
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen der Formulare:
- Auszufüllen sind jeweils nur die gelb hinterlegten Tabellenblätter/Felder
- Wir möchten Sie bitten bei der Speicherung der Datei den Dateinamen beizubehalten
Informationen zur Ausfüllung
Grundsatz
Die Datenerfassung dient der Mitteilung Ihrer Daten gemäß §12 Abs. 4 EnWG, die dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich mitzuteilen sind.
Tabellenblatt "anlagebezogene Umrüstdaten":
Anlagenschlüssel | Code | Der Anlagenschlüssel ist für die gesamte Betriebsdauer der EEG-Anlage unveränderlich. Er kann gleichermaßen in den Meldungen an die ÜNB (§ 45 EEG) und in den Meldungen an die BNetzA (§ 51 EEG) verwendet werden. Der Anlagenschlüssel ist eine eindeutige Kennung für die Anlage über die gesamte Betriebsdauer und ist aus diesem Grund auch bei einem Netzübergang nicht zu verändern.
Initialschreiben versandt [TT.MM.JJJJ] | Datum [TT.MM.JJJJ] | Initialschreiben, mdB um Angabe der WR-Daten, wurde dem Anlagenbetreiber zugesandt. Kein Pflichtfeld, dennoch wird das Erfassen dieser Daten empfohlen.
Einschreiben versandt [TT.MM.JJJJ] | Datum [TT.MM.JJJJ] | Erinnerungsschreiben als Einschreiben mit Sanktionsankündigung bei Fristverstreichung. Kein Pflichtfeld, dennoch wird das Erfassen dieser Daten empfohlen.
vollständige Rückmeldung [TT.MM.JJJJ] | Datum [TT.MM.JJJJ] | Vollständige Rückmeldung vom Anlagenbetreiber liegt dem VNB vor. Kein Pflichtfeld, dennoch wird das Erfassen dieser Daten empfohlen.
Anmerkung zur Rückmeldung | Text | Anmerkungen zur Rückmeldung können hier eingetragen werden. Kein Pflichtfeld, dennoch wird das Erfassen dieser Daten empfohlen.
Anzahl Wechselrichter | Zahl | Angabe der Wechselrichteranzahl pro Anlage. Die Wechselrichter werden unter dem Reiter "WR bezogene Umrüstdaten" genauer spezifiziert.
externes N / A - Schutzgerät | Auswahlfeld | Für den Fall, dass zwischen der betroffenen Anlage und dem Netzanschluss eine zusätzliche übergeordnete Entkupplungsschutzeinrichtung installiert ist, sind für diese nach der SysStabV §7 neue Abschaltfrequenzen mit 51,5 Hz als oberer und 47,5 Hz als unterer Wert einzustellen. Auswahl: nicht vorhanden, vorhanden aber nicht umgerüstet, umgerüstet, Umrüstung nicht notwendig (bereits umgerüstet)
umzurüsten bis gemäß § 8 (4) SysStabV | Auswahlfeld | Gemäß § 8 (4) SysStabV sind Wechselrichter von Anlagen mit einer max. Leistung von > 100 kWp bis zum 31.08.2013, >30 bis ≤ 100 kWp bis zum 31.05.2014 und >10 bis ≤ 30 kWp bis zum 31.12.2014 umzurüsten.
Umrüstung vollständig abgeschlossen [TT.MM.JJJJ] | Datum [TT.MM.JJJJ] | Angabe, wann die Wechselrichter zu dieser Anlage, inklusive eventuell vorhandener, übergeordneter Entkupplungsschutzeinrichtungen komplett umgerüstet wurden.
Tabellenblatt "WR bezogene Umrüstdaten":
Anlagenschlüssel | Code | Der Anlagenschlüssel ist für die gesamte Betriebsdauer der EEG-Anlage unveränderlich. Er kann gleichermaßen in den Meldungen an die ÜNB (§ 45 EEG) und in den Meldungen an die BNetzA (§ 51 EEG) verwendet werden. Der Anlagenschlüssel ist eine eindeutige Kennung für die Anlage über die gesamte Betriebsdauer und ist aus diesem Grund auch bei einem Netzübergang nicht zu verändern.
Hersteller | Auswahlfeld | Angabe des Wechselrichterherstellers
Wechselrichtertyp | Text | Angabe der Typenbezeichnung des WR
Seriennummer des Wechselrichters (wenn erforderlich) | Text | Angabe der Seriennummer des WR. Zur eindeutigen Zuordnung der WR zu einer Lösungsvariante nach der ÜNB-Liste ist bei einigen Herstellern die Seriennummer erforderlich. Die Seriennummer ist zudem immer dann erforderlich, wenn mehrere Anlagen - und damit mehrere Anlagenschlüssel - demselben Wechselrichter zugeordnet sind. In diesen Fällen ist die Seriennummer zwingend anzugeben.
Baujahr (wenn erforderlich) | Datum [TT.MM.JJJJ] | Baujahr des Wechselrichters. Zur eindeutigen Zuordnung der WR zu einer Lösungsvariante nach der ÜNB-Liste ist bei einigen Herstellern das Baujahr oder das Auslieferungsdatum erforderlich. In diesen Fällen ist das Baujahr bzw. das Auslieferungsdatum zwingend anzugeben. Dies ist dann auf dem Typenschild angegeben.
Firmware (wenn erforderlich) | Text | Angabe der Firmenwareversion des WR. Zur eindeutigen Zuordnung der WR zu einer Lösungsvariante nach der ÜNB-Liste ist bei einigen Herstellern die Angabe der Fimenwareversion erforderlich. In diesen Fällen ist die Angabe der Fimenwareversion zwingend anzugeben. Diese ist dann auf dem Typenschild angegeben.
Wechselrichterleistung [kVA] | Zahl | Angabe der Wechselrichterleistung in kVA
Lösungsvariante bzw. nicht nachgerüstet weil... | Auswahlfeld | Angabe der umgesetzten Lösungsvariante nach der SysStabV oder Angabe, warum keine Umrüstung erfolgte.
|  | L1 NS / VDE 4105 NS | § 4 (1) SysStabV Wechselrichter in der Niederspannung, der zur Wirkleistungssteuerung gemäß den Vorgaben der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2011-08 ausgestattet ist.
|  | L2 NS / Kennlinie BDEW NS | § 4 (2) SysStabV Wechselrichter in der Niederspannung, der zur Wirkleistungssteuerung gemäß den Vorgaben der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie 2008 ausgestattet ist. Für die Unterfrequenz ist ein Wert von 47,5 Hz einzustellen.
|  | L3a NS / neue f; 0,1 Hz NS | § 4 (3) Nr. 1 SysStabV Wechselrichter in der Niederspannung, welcher durch die Änderung der Frequenzparameter zur Überfrequenzabschaltung auf 50,30; 50,40; 50,50; 50,60, 50,70; 50,80; 50,90 oder 51,00Hz umgerüstet wurde. Für die Unterfrequenz ist ein Wert von 47,5 Hz einzustellen. Die Wiedereinschaltung erfolgt mit einer Verzögerung von 30 Sekunden.
|  | L3b NS / neue f; 0,05 Hz NS | § 4 (3) Nr. 2 SysStabV Wechselrichter in der Niederspannung, welcher durch die Änderung der Frequenzparameter zur Überfrequenzabschaltung auf 50,25; 50,35; 50,45; 50,55; 50,65; 50,75; 50,85 oder 50,95Hz umgerüstet wurde. Für die Unterfrequenz ist ein Wert von 47,5 Hz einzustellen. Die Wiedereinschaltung erfolgt mit einer Verzögerung von 30 Sekunden.
|  | L4 NS / keine Änderung Möglich NS | § 4 (4) SysStabV Für den Fall, dass auch die Nachrüstung nach der Lösungsvariante 3a und 3b den Austausch des Wechselrichters erforderlich machen würde, besteht keine Pflicht zur Nachrüstung.
|  | L5a NS / Übergangsregelung NS fest (f) | § 4 (5) SysStabV keine Nachrüstpflicht im Niederspannungsnetz auf Grund der FNN-Übergangsbestimmung vom März 2011. Feste Abschaltfrequenz nach Variante a der Übergangsbestimmung
|  | L5b NS / Übergangsregelung NS BDEW MS-RL 2008 | § 4 (5) SysStabV keine Nachrüstpflicht im Niederspannungsnetz auf Grund der FNN-Übergangsbestimmung vom März 2011. Kennlinie nach BDEW-Mittelspannungsrichtlinie 2008 entsprechend Variante b der Übergangsbestimmung
|  | L6 MS / BDEW 2008 MS | § 5 (1) SysStabV Wechselrichter in der Mittelspannung, der zur Wirkleistungssteuerung gemäß den Vorgaben der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie 2008 ausgestattet ist. Für die Unterfrequenz ist ein Wert von 47,5 Hz einzustellen.
|  | L7a / neue f; 0,1 Hz MS | § 5 (2) Nr. 1 SysStabV Wechselrichter in der Mittelspannung, welcher durch die Änderung der Frequenzparameter zur Überfrequenzabschaltung auf 50,30; 50,40; 50,50; 50,60, 50,70; 50,80; 50,90 oder 51,00Hz umgerüstet wurde. Für die Unterfrequenz ist ein Wert von 47,5 Hz einzustellen. Die Wiedereinschaltung erfolgt mit einer Verzögerung von 30 Sekunden.
|  | L7b / neue f; 0,05 Hz MS | § 5 (2) Nr. 2 SysStabV Wechselrichter in der Mittelspannung, welcher durch die Änderung der Frequenzparameter zur Überfrequenzabschaltung auf 50,25; 50,35; 50,45; 50,55; 50,65; 50,75; 50,85 oder 50,95Hz umgerüstet wurde. Für die Unterfrequenz ist ein Wert von 47,5 Hz einzustellen. Die Wiedereinschaltung erfolgt mit einer Verzögerung von 30 Sekunden.
|  | L8 MS / keine Änderung Möglich MS | § 5 (3) SysStabV Für den Fall, dass auch die Nachrüstung nach der Lösungsvariante 7a und 7b den Austausch des Wechselrichters erforderlich machen würde, besteht keine Pflicht zur Nachrüstung.
|  | S1 Nicht nachgerüstet - Wechselrichter nicht in ÜNB-Liste | Wechselrichter ist nicht in der ÜNB-Liste aufgeführt
|  | S2 Nicht nachgerüstet - Nachrüstung erfolgt später | Aus triftigen Gründen kann die Nachrüstung erst später erfolgen. Begründung in der Spalte "Anmerkung zur Nachrüstung" erforderlich.
|  | S3 Nicht nachgerüstet - sonstige Gründe | Begründung in der Spalte "Anmerkung zur Nachrüstung" erforderlich.
Anmerkungen zur Nachrüstung | Text | Ist in der Spalte "Lösungsvariante bzw. nicht nachgerüstet weil..." S2 oder S3 ausgewählt, ist hier zwingend eine Erläuterung notwendig. In anderen Fällen kann eine Erläuterung eingetragen werden.
Datum der Umrüstung [TT.MM.JJJJ] | Datum [TT.MM.JJJJ] | Datum an dem der WR gemäß obiger Lösungsvarianten umgerüstet wurde.
Überfrequenzabschaltung (Frequenz bei der die Wechselrichterleistung abschaltet) | Auswahlfeld | Der Wechselrichter ist auf eine der folgenden Abschaltunfrequenzen bei auftretender Überfrequenz umgerüstet. Nur auszuwählen bei den Lösungsvarianten L3a, L3b, L7a und L7b. Bitte entsprechende Auswahl treffen. 50,25; 50,30; 50,35; 50,40; 50,45; 50,50; 50,55; 50,60; 50,65; 50,70; 50,75; 50,80; 50,85; 50,90; 50,95; 51,00; 51,05; 51,10; 51,15; 51,20; 51,25; 51,30; 51,35; 51,40; 51,45
Unterfrequenzabschaltung (Frequenz bei der die Wechselrichterleistung abschaltet) | Auswahlfeld | Der Wechselrichter ist auf eine der folgenden Abschaltunfrequenzen bei auftretender Unterfrequenz umgerüstet. Nur auszuwählen bei den Lösungsvarianten L3a, L3b, L7a und L7b. Bitte entsprechende Auswahl treffen. 47,50; 49,00; 49,50

## anlagenbezogene Umrüstdaten
Netzbetreiber : | #UNTERNEHMEN#
BNetzA-Nummer : | 0
Datenstand vom : | 2012-06-25
Anlagenschlüssel | Initialschreiben versandt [TT.MM.JJJJ] | Einschreiben versandt [TT.MM.JJJJ] | vollständige Rückmeldung [TT.MM.JJJJ] | Anmerkungen zur Rückmeldung | Anzahl Wechsel- richter | externes N / A - Schutzgerät | umzurüsten bis... gemäß § 8 (4) SysStabV [TT.MM.JJJJ] | Umrüstung vollständig abgeschlossen [TT.MM.JJJJ]
Pflichtfeld |  |  |  |  | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld

## WR bezogene Umrüstdaten
Netzbetreiber : | #UNTERNEHMEN#
BNetzA-Nummer : | 0
Datenstand vom : | 2012-06-25
Anlagenschlüssel | Hersteller | Wechselrichtertyp | Seriennummer (wenn erforderlich) | Baujahr (wenn erforderlich) [TT.MM.JJJJ] | Firmware (wenn erforderlich) | Wechselrichterleistung [kVA] | Lösungsvariante bzw. nicht nachgerüstet weil... | Anmerkungen zur Nachrüstung | Datum der Umrüstung [TT.MM.JJJJ] | Überfrequenz-abschaltung (Frequenz bei der die Wechselrichter-leistung abschaltet) | Unterfrequenz-abschaltung (Frequenz bei der die Wechselrichter-leistung abschaltet)
Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld | Pflichtfeld / freie Eingabe | Pflichtfeld | Pflichtfeld bei L3, L7 | Pflichtfeld bei L3, L7
[12 empty] | L1 NS / VDE 4105 NS | 50.25 | 49.5 | Advanced Energy Industries, Inc.
[12 empty] | L2 NS / Kennlinie BDEW NS | 50.3 | 49 | AEG Power Solution GmbH
[12 empty] | L3a NS / neue f; 0,1 Hz NS | 50.35 | 47.5 | CENTROSOLAR AG
[12 empty] | L3b NS / neue f; 0,05 Hz NS | 50.4 |  | Changetec AG
[12 empty] | L4 NS / keine Änderung Möglich NS | 50.45 |  | Conergy AG
[12 empty] | L5a NS / Übergangsregelung NS feste (f) | 50.5 |  | Danfoss
[12 empty] | L5b NS / Übergangsregelung NS BDEW MS-RL 2008 | 50.55 |  | Delta Energy Systems GmbH
[12 empty] | L6 MS / BDEW 2008 MS | 50.6 |  | Diehl Controls
[12 empty] | L7a / neue f; 0,1 Hz MS | 50.65 |  | EATON
[12 empty] | L7b / neue f; 0,05 Hz MS | 50.7 |  | Effekta Regeltechnik GmbH
[12 empty] | L8 MS / keine Änderung Möglich MS | 50.75 |  | Fronius Wechselrichter
[12 empty] | S1 Nicht nachgerüstet - Wechselrichter nicht in ÜNB-Liste | 50.8 |  | GAIA
[12 empty] | S2 Nicht nachgerüstet - Nachrüstung erfolgt später | 50.85 |  | Gavazzi
[12 empty] | S3 Nicht nachgerüstet - sonstige Gründe | 50.9 |  | IBC SOLAR AG
[13 empty] | 50.95 |  | Ingeteam Energy S.A
[13 empty] | 51 |  | KACO new energy
[13 empty] | 51.05 |  | KOSTAL Industrie Elektrik GmbH
[13 empty] | 51.1 |  | Mastervolt
[13 empty] | 51.15 |  | Mitsubishi Electric Europe B.V.
[13 empty] | 51.2 |  | Power-One GmbH
[13 empty] | 51.25 |  | Q3 Energieelektronik GmbH & Co. KG
[13 empty] | 51.3 |  | REFUsol GmbH
[13 empty] | 51.35 |  | Schüco International KG
[13 empty] | 51.4 |  | Siemens
[13 empty] | 51.45 |  | SMA Solar Technology AG
Solar-Fabrik AG
Solutronic AG
Sputnik Engineering GmbH
Steca Elektronik GmbH
Sungrow Deutschland
SunPower Corporation
Suntechnics
SUNVILLE - Wechselrichter
Sunways AG
Tenesol
voltwerk electronics Gmbh
Würth Solar GmbH